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T E CH N I C K Á     Z P R Á V A
1.  Všeobecně

Tato část projektové dokumentace řeší rozvody zdravotní techniky v objektu rodinného domu. Obsahem je „Vnitřní kanalizace“ a „Vnitřní vodovod“. Trasování a materiálové řešení venkovních rozvodů ("venkovní rozvody vody a kanalizace) jsou řešeny v části koordinační situace a v průvodní a technické zprávě projektu rodinného domu . Trasování a materiálové řešení přípojek (v případě, kdy nejsou na pozemku dovedeny) budu řešeny v samostatném projektu přípojek.
Jako podklad pro vypracování dokumentace sloužily platné normy:

ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace
ČSN EN 12056-1 - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční
požadavky
ČSN EN 12056-2 - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových
odpadních vod - Navrhování a výpočet
ČSN EN 12056-3 - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod

ze střech - Navrhování a výpočet

ČSN EN 12056-5 - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny

pro provoz, údržbu a používání

ČSN EN 806-1 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 806-2 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování

ČSN EN 806-3 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: 

Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda

ČSN EN 806-4 - Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 4: Montáž.

ČSN 75 5409 - Vnitřní vodovody

ČSN 75 5455 - Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 75 5911 - Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
ČSN EN 805 - Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti
Vyhláška ministerstva zemědělství ČR č. 428/2001 Sb.

ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
a další.

2.  Vnitřní kanalizace

Vnitřní kanalizace slouží k odvodu splaškových (případně dešťových) vod z objektu. Napojení vnitřní kanalizace na venkovní rozvody splaškové kanalizace jsou řešeny v části koordinační situace a v průvodní a technické zprávě projektu rodinného domu. V této části dokumentace bude popsán způsob nakládání se splaškovými vodami. 
Dešťové vody ze střechy objektu budou přes okapové žlaby a svody svedeny nad terén. Trasování a materiálové řešení venkovních rozvodů dešťových kanalizace je řešeno v části koordinační situace a v průvodní a technické zprávě projektu rodinného domu. V této části dokumentace je také řešen způsob likvidace dešťových vod. 
Jako podklad pro vypracování dokumentace sloužily platné normy - ČSN 75 6760 a další.

2.01
Splašková kanalizace

Splašková kanalizace odvádí odpadní vody od zařizovacích předmětů přes ležaté svodné potrubí mimo objekt. 

2.02
Stanovení průtoku odpadních vod

Výpočet průtoku splaškových odpadních vod je proveden dle ČSN EN 12056-2 (2001).

Počet a druh zařizovacích předmětů :
Umývátko 
1 ks
(DU = 0,3 l/s)

Umyvadlo 
2 ks
(DU = 0,5 l/s)

Sprcha bez zátky 
1 ks
(DU = 0,6 l/s)

Vana 
1 ks
(DU = 0,8 l/s)

Kuchyňský dřez 
1 ks
(DU = 0,8 l/s)

Automatická myčka nádobí 
1 ks
(DU = 0,8 l/s)

Automatická pračka s kapacitou do 12 kg 
1 ks
(DU = 1,5 l/s)

Záchodová mísa se splachovací nádržkou 
2 ks
(DU = 2,0 l/s)

Celkový průtok odpadních vod
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Dle ČSN 75 6760 pro potrubí DN 125, sklonu 3% a při stupni plnění 70% je hydraulická kapacita ve svodném potrubí Qmax=11,8 l/s.

Dle ČSN EN 12056-2 musí hydraulická kapacita potrubí Qmax odpovídat nejméně větší z následujících dvou hodnot :

- vypočtený průtok odpadních vody Qww nebo celkový průtok odpadních vod Qtot.

- průtok odpadních vod ze zařizovacího předmětu s největším výpočtovým odtokem DU.
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POTRUBÍ DN 125 A DN 150 (160) VYHOVUJE
DU
- výpočtový odtok [litr/s]

K

- způsob odběru vody (rovnoměrný odběr vody = 0,5)

Qtot
- celkový průtok odpadních vod [litr/s]

Qww
- průtok odpadních vod [litr/s]

Qc

- trvalý průtok [litr/s]

Qp

- čerpaný průtok [litr/s]

Qmax
- maximální dovolený průtok kanalizačním potrubím [litr/s]

S

- průtočný průřez potrubí [m2]

v

- rychlost proudění [m/s]

2.03
Množství odpadních vod

Celkové množství odváděných odpadních vod je shodné s množstvím spotřebované vody naměřené vodoměrem.

2.04
Předstěnové instalační systémy

Pro instalaci závěsné záchodové mísy bude použit předstěnový instalační systém ALCA pro suchou instalaci - typ AM101/1120 Sádromodul (stavební výška 1120 mm) pro závěsné WC.

Montážní prvek pro WC NEOBSAHUJE ovládací tlačítko, které bude dodáno dle výběru investora.

Předstěnové instalační systémy pro suchou instalaci jsou řešeny jako samonosné, tudíž je není třeba obezdívat (mohou být obloženy sádrokartonem - dvě vrstvy z důvodu pnutí). Montáž všech instalačních systémů bude provedena dle zásad pro montáž firmy Alca plast, s.r.o..

Dodavatelem instalačních systémů a odpadních souprav je firma Alca plast, s.r.o., http://www.alcaplast.cz

2.05
Zařizovací předměty

Budou použity zařizovací předměty značky JIKA, http://www.jika.cz.

WC - záchodové mísy závěsné 51 x 36 cm ze série Deep by Jika. Mísa bude vždy kotvena 
pomocí soupravy, která je součástí dodávky předstěnového instalačního systému pro 
závěsné WC.

Umývátko - klasické 40 x 31 cm ze série Lyra plus, otvor baterie vlevo.

Umyvadlo - klasické 65 x 48 cm ze série Deep by Jika.

Vana - akrylátová rohová asymetrická ze série Jika Tigo 160 x 80 cm - levá.

Sprchová vanička - z litého mramoru čtvrtkruhová 80 x 80 cm ze série Deep by Jika.

Sprchová vanička bude doplněna sprchovou zástěnou JIKA ze série Lyra plus typ 255381 
(sprchový kout 800 mm, čtvrtkruh).

Dřez – jednodílný dřez včetně odpadního ventilu bude součástí dodávky kuchyňské linky


Všechny zařizovací předměty budou na odpadní systém připojeny pomocí zápachových 
uzavírek.

2.06
Připojovací potrubí

Bude použit odpadní systém z PP Wavin SiTech+ (odhlučněné potrubí). Jedná se o plastový hrdlový systém – potrubí bude spojováno na hrdla dle předpisů výrobce. Připojovací potrubí bude k odpadnímu (svislému) potrubí napojeno pomocí odboček. Dodavatelem tohoto systému je Wavin Czechia s r.o., http://www.wavin.com

V prostoru „Zádveří“ (místnost č. 1.01) bude osazen vtok HL 20 pro napojení pojistných zařízení zdroje tepla.

V prostoru „Koupelna“ místnost č. 1.04 bude použit  pračkový sifon pro připojení pračky

V prostoru „Kuchyně“ místnost č. 1.08 bude osazen pračkový sifon pro připojení myčky.

2.07
Odpadní a větrací potrubí

Bude použit odpadní systém z PP Wavin SiTech+ (odhlučněné potrubí). Jedná se o plastový hrdlový systém – potrubí bude spojováno na hrdla dle předpisů výrobce.

Odpadní (svislé) potrubí bude kotveno v pevném bodě, který bude vytvořen pomocí  objímky s gumovou vložkou připevněné pod hrdlo. Dále bude svislé potrubí kotveno pomocí kluzné objímky ve vzdálenosti dle montážního návodu výrobce.

Splaškové odpadní potrubí bude rozděleno na šedé odpadní vody a na černé odpadní vody (společně s odpadem z kuchyňského dřezu). Rozdělení bude provedeno z důvodu instalace rekuperačního výměníku teplé vody vně objektu. Do rekuperačního výměníku budou svedeny pouze šedé odpadní vody.

V odpadním potrubí „k1“, „k2“ a „k4“ bude instalována čistící tvarovka 90° s uzavíracím víkem - viz výkresová dokumentace.

Odpadní potrubí „k1“ a „k4“bude odvětráno nad střechu. Větrací potrubí „k2“ bude doplněno přivzdušňovacím ventilem HL 900NECO. Připojovací potrubí od dřezu bude doplněno přivzdušňovacím ventilem HL 904.

Odpadní systém bude montován dle firmou Wavin Czechia s r.o. doporučených postupů.

2.08
Svodné potrubí

Bude použit odpadní systém KG od firmy Wavin z potrubí a tvarovek PVC-U. Potrubí bude spojováno na hrdla dle předpisů výrobce. Svodné (ležaté) potrubí bude vedeno v zemi se sklonem min. 2% (jsou uvažována 3%). Přechod svodného (ležaté) a odpadního (svislé) potrubí bude realizován pomocí dvou kolen 45° s mezikusem cca 250 mm bez změny jmenovité světlosti, případně pomocí dvou kolen se zvětšením jmenovité světlosti (viz výkresová dokumentace).


Svodné potrubí bude uloženo na pískovém loži (podsyp) minimální tloušťky 0,15 m a  bude opatřeno pískovým obsypem tl. min. 0,3 m nad vrchní hranu potrubí. Povolen je pouze písek bez ostrohranných příměsí o zrnitosti max. 8 mm. Zásyp rýhy se provede stejnorodou neagresivní prohozenou zeminou se zhutněním max. po 15 cm vrstvách podle normy ČSN 73 61 33 "Zemní práce" na 96% P.S.. Při obsypu a zásypu a následném hutnění nesmí dojít k výškovému a směrovému vybočení potrubí z původní polohy.
Splaškové svodné potrubí bude rozděleno na šedé odpadní vody a na černé odpadní vody (společně s odpadem z kuchyně). Za rekuperátorem teplé vody bude šedá voda svedená do potrubí jednotné (splaškové) kanalizace.
2.09
Zkoušky vnitřní kanalizace

Svodné (ležaté) potrubí bude podrobeno zkoušce vodotěsnosti před zasypáním. Odpadní, připojovací a větrací potrubí bude po ukončení montáže podrobeno zkoušce plynotěsnosti. Zkoušky budou provedeny dle ČSN 75 6760 a ČSN EN 12056-5 a bude o nich sepsán zápis. Před uvedenými zkouškami bude provedena technická prohlídka příslušné části odpadního systému.

2.10
Nadstandard

Je-li investorem požadováno nadstandardní zařízení, budou uvedené zařizovací předměty a doplňky k nim nahrazeny luxusnějšími od stejných dodavatelů - dle výběru investora. Možnosti nahrazení a další informace jsou dostupné na uvedených kontaktech.

3.  Vnitřní vodovod

Studená pitná voda bude do rodinného domu přivedena přes venkovní vedení vodovodu. Trasování a materiálové řešení venkovních rozvodů ( a případně přípojky) vody je řešeno v části koordinační situace a v průvodní a technické zprávě projektu rodinného domu. V této části dokumentace bude popsán také zdroj pitné vody. 
Umístění vodoměrné soupravy a její technické řešení je popsáno v části koordinační situace a v průvodní a technické zprávě projektu rodinného domu. 
Přívod pitné (studené) vody bude vyveden v prostoru „WC“ místnost č. 1.03, kde bude v přívodním potrubí instalován kulový kohout (domovní uzávěr vody).

3.01
Stanovení potřeby vody

Dle vyhlášky ministerstva zemědělství ČR č. 428/2001 Sb. (v platném znění) činí roční potřeba vody na osobu 35 m3 + 1 m3 na očistu okolí domu. Je tedy uvažováno se spotřebou vody 99 l/den na jednu osobu a čtyřmi osobami celkem.

Denní potřeba vody
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Maximální denní potřeba vody
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Maximální hodinová potřeba vody
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Roční potřeba vody
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Qp
- celková denní potřeba vody [litr/den]

Qn
- specifická potřeba vody [litr/den a osoba] = 99 l

Qm
- maximální denní potřeba vody [litr/den]

Qh
- maximální hodinová potřeba vody [litr/hodinu]

Qpr
- celková roční potřeba vody [litr/rok]

n
- počet osob = 4 osoby

kd
- koeficient denní nerovnoměrnosti = 1,3 (pro počet obyvatel 2 000 - 20 000)

kh
- koeficient hodinové nerovnoměrnosti = 1,8

3.02
Výpočet průtoku vody v přívodním potrubí

Výpočtový průtok v přívodním potrubí vody je stanoven dle ČSN 75 5455.

Druh, počet a jmenovitý výtok výtokových armatur :
Nádržkový splachovač DN 15 (záchodová mísa) 
2 ks
(QA = 0,1 l/s)

Bytová myčka nádobí DN 15 
1 ks
(QA = 0,1 l/s)

Automatická bytová pračka DN 15
1 ks
(QA = 0,2 l/s)

Umyvadlová směšovací baterie DN 15 
3 ks
(QA = 0,2 l/s)

Dřezová směšovací baterie DN 15 
1 ks
(QA = 0,2 l/s)

Sprchová směšovací baterie DN 15 
1 ks
(QA = 0,2 l/s)

Vanová směšovací baterie DN 15 
1 ks
(QA = 0,3 l/s)
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Maximální (okamžitý) průtok vody ve vodovodní přípojce je 0,70l/s = 2,48 m3/hod.
QD
- výpočtový průtok [litr/s]

QAi
- výpočtový výtok jednotlivými druhy výtokových armatur [litr/s]

ni

- počet výtokových armatur stejného druhu [-]

3.03
Měření spotřeby vody

Dle ČSN 75 5455 musí být maximální průtok vodoměru větší než je výše spočtená hodnota QD a minimální průtok vodoměru nesmí být větší než jmenovitý výtok výtokové armatury s nejmenším jmenovitým výtokem.

Pro měření spotřeby vody bude použit vodoměr DN 3/4“ o jmenovitém průtoku Qn = 2,5 m3/hod (maximální průtok vodoměru musí být větší než je výše spočtená hodnota QD). Konkrétní typ vodoměru bude určen a dodán provozovatelem vodovodu.

3.04
Ověření navrženého DN přípojky

Nejvyšší průtočná rychlost pro potrubí vodovodní přípojky je 2,0 m/s.

Navržená velikost potrubí vodovodní přípojky je Ø 32 x 3,0 (světlost potrubí 26,0 mm).

QMAX = S * v = 0,000531 * 2,0 = 0,001062 m3/s = 1,062 l/s = 3,823 m3/hod
QD = 2,48 m3/hod
QD < QMAX

POTRUBÍ PŘÍPOJKY 32x3,0 VYHOVUJE
3.05
Potrubní rozvody a izolace

Rozvod studené i teplé vody bude proveden z plastového potrubí PE-Xc/Al/PE-HD, které vyrábí firma Wavin. Potrubí bude spojováno lisováním pomocí fitinek a násuvných objímek (systém K-press případně M-press). Dodavatelem plastového potrubí PE-Xc/Al/PE-HD je firma Wavin Czechia, s.r.o., tel.: 420 326 983 111 , e‑mail: info.cz@wavin.com, http://wavin.com.

Potrubí bude vedeno v konstrukci podlahy, v instalačních předstěnách a částečně volně v klip korýtku v závitových příchytkách (u zdroje tepla a v instalačních předstěnách).

Vodovodní potrubí bude tepelně izolováno pěnovou návlekovou izolací na potrubí. Pro teplou vodu budou izolace řešeny takto: volně vedené potrubí s vnitřním průměrem do 20 mm (20x2,3), bude opatřeno izolací s tloušťkou stěny minimálně 20 mm; u potrubí s vnitřním průměrem 20 mm a více (25x2,5 a 32x3,0) bude tloušťka stěny min. 30 mm. Potrubí, vedené v konstrukci podlahy a v drážce ve zdivu, s vnitřním průměrem do 20 mm bude opatřeno izolací s tloušťkou stěny minimálně 10 mm; u potrubí s vnitřním průměrem 20 mm a více bude tloušťka stěny min. 15 mm.

Veškeré potrubí studené vody bude opatřeno izolací s tloušťkou stěny minimálně 9 mm. V místě vedení potrubí studené vody v souběhu s potrubím teplé vody nebo potrubím ústředního vytápění, kde nebude možné dodržet dostatečnou vzdálenost mezi potrubími, bude potrubí studené vody izolováno tepelnou izolací s tloušťkou stěny minimálně 20 mm (pro zabránění zvyšování teploty vody nad 20 °C).

Potrubí vedené volně a v předstěnách bude opatřeno klip korýtky a následně izolací. Izolace potrubí budou provedeny dle Vyhlášky č. 193/2007 Sb.

3.06
Příprava teplé vody

Pro přípravu teplé vody bude sloužit nepřímoohřívaný zásobníkový ohřívač vody o objemu 186 l, který bude součástí vnitřní jednotky tepelného čerpadla – hydroboxu Acond. Hydrobox bude umístěn v prostoru „Zádveří“ (místnost č 1.01).

Dodavatelem výše uvedených zařízení včetně příslušenství je firma ACOND a.s., tel.: 606 511 511, e‑mail: info@acond.cz, http://www.acond.cz.

Do přívodního potrubí studené vody k hydroboxu bude osazen vypouštěcí kohout, pračkový ventil (pro dopouštění vody do systému vytápění), kulový kohout, zkušební ventil. Přepad pojistného ventilu bude přiveden min. 40 mm nad vtok HL 20. Zpětný ventil a pojistný ventil budou součástí vnitřního hydroboxu. Dimenze pojistného ventilu bude ověřena výpočtem v prováděcí projektové dokumentaci.

Projektová dokumentace řeší i systém cirkulačního potrubí s cirkulačním čerpadlem. Hydrobox bude od výroby osazen cirkulačním čerpadlem pro cirkulaci teplé vody.
Teplá voda v zásobníkovém ohřívači bude ohřívána na teplotu 55°C. Periodicky jedenkrát týdně bude probíhat termická desinfekce zásobníku a potrubí teplé vody a cirkulace přehřátím zásobníku na 70°C po dobu 35 minut. Při procesu termické desinfekce bude cirkulační čerpadlo zapnuto, aby došlo k desinfekci celého rozvodu. Proces termické desinfekce bude naplánován na dobu, kdy se předpokládá nejmenší využití zdravotechnických zařízení (snížení rizika opaření). Pro desinfekci celého rozvodu systému teplé vody a cirkulace se doporučuje otevřít veškeré výtokové armatury teplé vody.

Rekuperační výměník AKIRETHERM
Součástí systému ohřevu teplé vody bude pasivní rekuperační výměník teplé vody AKIRETHERM umístěný v zemi, vně objektu. Rekuperační výměník využívá teplo z šedé odpadní vody, které předává studené přívodní vodě k zásobníkovému ohřívači. Certifikovaná účinnost rekuperačního výměníku je 78,8%. Výstupní teplota předehřáté vody z výměníku by měla při běžném provozu být okolo 30°C. Do rekuperačního výměníku bude přivedená studená pitná voda z domovního vodovodu. Přívod bude realizován odbočkou a uzavíracím ventilem se zpětnou klapkou. Odbočka s uzavíracím ventilem a zpětnou klapkou může být umístěna uvnitř objektu (za HUV) nebo vně objektu v plastové šachtě. V projektu je uvažováno umístění uvnitř objektu. Odbočka musí být vždy instalována za hlavním vodoměrem přívodní studené vody. Přívod studené vody a vývod předehřáté vody z/do rekuperátoru bude proveden vodovodním PE potrubím.

3.07
Vodovodní baterie

Veškeré vodovodní baterie budou použity od firmy Novaservis spol. s r.o., e‑mail: novaservis@novaservis.cz, http://www.novaservis.cz.

Vodovodní baterie budou použity ze série Nobless Tina, sprchová baterie bude termostatická, dřezová baterie bude se sprškou.

Vodovodní baterie mohou být nahrazeny jinými bateriemi z široké nabídky uvedeného výrobce.

3.08
Zkoušky vnitřního vodovodu

Před tlakovou zkouškou potrubí bude vnitřní vodovod prohlédnut, zda je v souladu s projektovou dokumentací a s ustanovením příslušných technických norem.

Tlaková zkouška bude provedena bez pojistných a výtokových armatur dle ČSN 75 5409 a ČSN EN 806-4.

3.09
Nadstandard

Je-li investorem požadováno nadstandardní zařízení, budou použité materiály a zařízení nahrazeny luxusnějšími od stejných dodavatelů.

4.  Doplňující zařízení napojená na rozvody ZT, nebo s nimi související

Rozvody ZT jsou připraveny pro instalaci vestavěné myčky v kuchyňské lince. S pračkou je uvažováno v místnosti č. 1.04 „Koupelna“. Pro dopouštění vody do systému vytápění bude sloužit pračkový ventil osazený u zdroje tepla.

5.  Poznámka

V případě jakékoli změny (stavební části) konzultujte prosím případné vyvolané změny v rozvodech zdravotní techniky s autorem této části projektové dokumentace G SERVIS CZ, s.r.o., email: zidek@gservis.com. Stejně tak můžete postupovat v případě požadavků na nadstandardní řešení.

Komponenty použité v systému zdravotechniky je možné objednat na uvedených kontaktech:
- ACOND, a.s., e-mail: sverak@acond.cz, tel.: 735 756 993 http://www.acond.cz
- AKIRE, s.r.o., e-mail: info@akire.cz, http://www.akire.cz
- Alca plast, s.r.o., e-mail: technickapodpora@alcaplast.cz, http://www.alcaplast.cz.
- Laufen CZ, s.r.o., e-mail: office.praha@cz.laufen.com , http://www.jika.cz
- Novaservis spol. s r.o., e-mail: novaservis@novaservis.cz, http://www.novaservis.cz
- Wavin Czechia, s.r.o., e-mail: info.cz@wavin.com, http://www.wavin.com

Veškeré práce musí být provedeny dle příslušných platných norem a předpisů !!
VÝPIS ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU

VNITŘNÍ KANALIZACE

zařizovací předměty JIKA

WC - záchodová mísa závěsná ze série Deep by Jika 51 x 36 cm, obj. č. 820610 
2 ks

klozetové sedátko s poklopem, obj. č. 893610 
2 ks

U1 - umyvadlo klasické ze série Deep by Jika 40 x 31 cm, obj. č. 8153810001061 
1 ks

U2 - umyvadlo klasické ze série Deep by Jika 65 x 48 cm, obj. č. 812614 
2 ks

SV - sprchová vanička čtvrtkruhová ze série Deep by Jika 80 x 80 cm, obj.č. 211932 
1 ks

VA - vana akrylátová  asymetrická 160 x 80 cm – levá ze série Tigo (včetně nohou) 
1 ks

předstěnové instalační systémy a montážní prvky Alcaplast

AM101/1120 Sádromodul - předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (stavební výška

1120 mm) pro závěsné WC, EAN 8595580549398 
2 ks

ovládací tlačítko pro předstěnový instalační systém dle výběru investora 
2 ks

sprchové zástěny JIKA

sprchová zástěna ze série Lyra plus (sprchový kout 800 mm, čtvrtkruh), obj. č. 253381 
1 ks

odpadní soupravy a zápachové uzavírky Alcaplast

umyvadlo
A430 - sifon umyvadlový DN 32, převlečená matice 5/4“, EAN 8594045935547 
3 ks

vana
A51CRM-80 - sifon vanový automat komplet, délka 800 mm, EAN 8594045936605 
1 ks

sprchová vanička
A49CR - sprchový sifon vaničkový, odtok sprchy Ø 90 mm, EAN 8594045930627 
1 ks

A52 - koleno 45° pro vaničkové sifony, EAN 8594045930696 
1 ks

kuchyňský dřez
A80-DN40 - sifon trubkový DN 40, převlečná matice 6/4“, EAN 8594045931488 
1 ks

pračka, myčka
APS3 - sifon pračkový podomítkový, DN 50, nerez, EAN 8594045931259 
2 ks

odpadní ventil Geberit

kuchyňský dřez
odpadní ventil 1 1/2“ pro dřezy s otočným ovládáním, obj. č. 152.931.20.1 
1 ks

potrubí a tvarovky Wavin

dle prováděcí dokumentace

ostatní tvarovky

nástavec pro odvětrání kanalizace DN 75 (příp. plastové potrubí DN 75) 
1 ks

nástavec pro odvětrání kanalizace DN 110 (příp. plastové potrubí DN 110) 
1 ks

set k nástavci pro odvětrání kanalizace (set obsahuje : flexi hadice (3,0 m) se stahovacím páskem,

těsnící pryžová manžeta, těsnící tmel) 
2 sada

prostupová taška odvětrání (dle použité krytiny) 
2 ks

plastová dvířka 150 x 300 mm před čistící kus (barva dle interiéru) 
3 ks

(nebo dvířka pod obklad - rozměr dle obkladů)

mřížka 150 x 150 mm (před přivzdušňovací ventily HL) 
2 ks

VNITŘNÍ VODOVOD

vodovodní baterie Novaservis

umyvadlová stojánková páková baterie Nobless Tina chrom (včetně výpusti 33.0 click-clack),

kód 38003,0 
3 ks

sprchová souprava včetně termostatická baterie, kód SADA2762
1 sada

(sadu tvoří termostatická baterie, sprchová tyč s jezdcem, pevná sprcha Ø 200, sprchová

růžice a sprchová hadice kovová)

vanová nástěnná páková baterie Nobless Tina chrom, kód 38020/1,0 
1 ks

(sprchová růžice, flexibilní hadice a držák sprchy - dle výběru investora)

dřezová stojánková páková baterie se sprškou Nobless Tina chrom, kód 38481,0 
1 ks

plastové potrubí WAVIN PE-Xc/Al/PE-HD

20 x 2,3; obj. č. XP101215W 
dle prováděcí dokumentace

25 x 2,5; obj. č. XP101320W 
dle prováděcí dokumentace

32 x 3,0; obj. č. XP101326W 
dle prováděcí dokumentace

plastové potrubí Wavin PE 100 RC

PE 100 32 x 3,0 
dle prováděcí dokumentace

PE 100 63 x 3,8 (ochranné potrubí) 
dle prováděcí dokumentace

tepelné izolace potrubí

dle prováděcí dokumentace
armatury

ventil rohový DN 1/2“ x 3/8“ 
7 ks

kombinovaný roháček a ventil pro pračku se zpětnou klapkou 3/8“ x 1/2“ x 3/4“ 
1 ks

pračkový ventil rohový DN 1/2“ x 3/4“ 
2 ks

uzavírací ventil - voda DN 1“ 
4 ks

uzavírací ventil - voda DN 3/4“ 
2 ks

vypouštěcí kohout DN 1/2“ 
3 ks

zpětný ventil DN 1“ 
2 ks

zkušební ventil DN 1/2“ 
1 ks

servisní ventil s průtočnou armaturou pro připojení expanzní nádoby  
1 ks

mrazuvzdorný venkovní ventil Kemper „Frosti-Plus“ - montážní sada, vzor 574 
1 ks

ostatní zařízení

vnitřní jednotka – hydrobox (zásobník 186 l), dodává ACOND, a.s .
1 soubor
rekuperační výměník teplé vody, dodává AKIRE, s.r.o. .
1 ks
filtr na mechanické nečistoty min. 200 m (instalovat na žádost investora) 
1 ks

redukční ventil DN 1“ (instalovat v případě potřeby)
1 ks

vodoměr pro vodorovnou montáž - typ dle správce vodovodní sítě 
1 ks

vodoměrná souprava - typ dle správce vodovodní sítě 
1 ks

plastová dvířka 150 x 150 mm (před domovní uzávěr vody) 
1 ks

plastová dvířka 200 x 200 mm (před VK) 
1 ks
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